## MIB_Walk_of_10.2.168.30
MIB | OID | Name | Value
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.1.0 | upsBaseIdentModel.0 |  | UPS型号
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.1.2.0 | upsBaseIdentUpsName.0 |  | UPS名称
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.1.0 | upsSmartIdentFirmwareRevision.0 | B011D000 | UPS软件版本
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.2.0 | upsSmartIdentDateOfManufacture.0 |  | UPS制造日期
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.3.0 | upsSmartIdentUpsSerialNumber.0 |  | UPS序列号
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2.4.0 | upsSmartIdentAgentFirmwareRevision.0 | 3.5.CY504 | UPS智能识别软件版本
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.1.0 | upsBaseBatteryStatus.0 | 2 | ups基本电池状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.2.0 | upsBaseBatteryTimeOnBattery.0 | 0 | UPS电池的电池时间
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.1.3.0 | upsBaseBatteryLastReplaceDate.0 |  | UPS上次更换电池的日期
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 | upsSmartBatteryCapacity.0 | 0 | UPS电池容量
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.2.0 | upsSmartBatteryVoltage.0 | 0 | UPS电池电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.3.0 | upsSmartBatteryTemperature.0 | 280 | UPS电池温度
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.4.0 | upsSmartBatteryRunTimeRemaining.0 | 0 | UPS电池剩余运行时间
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.5.0 | upsSmartBatteryReplaceIndicator.0 | 0 | UPS电池更换指示灯
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.6.0 | upsSmartBatteryFullChargeVoltage.0 | 1920 | UPS电池充满电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.7.0 | upsSmartBatteryCurrent.0 | 0 | UPS电池电流
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.1.1.0 | upsBaseInputPhase.0 | 1 | UPS输入相位
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1.0 | upsSmartInputLineVoltage.0 | 2294 | UPS输入线电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.2.0 | upsSmartInputMaxLineVoltage.0 | 2304 | ups输入最大线电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.3.0 | upsSmartInputMinLineVoltage.0 | 2261 | ups输入最小线电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.4.0 | upsSmartInputFrequency.0 | 500 | UPS输入频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.5.0 | upsSmartInputLineFailCause.0 | 1 | ups输入线路故障原因
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.1.1.0 | upsBaseOutputStatus.0 | 2 | ups基本输出状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.1.2.0 | upsBaseOutputPhase.0 | 1 | UPS输出相位
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1.0 | upsSmartOutputVoltage.0 | 2198 | UPS输出电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.2.0 | upsSmartOutputFrequency.0 | 500 | ups输出频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.3.0 | upsSmartOutputLoad.0 | 0 | ups输出负载
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.1.0 | upsBaseConfigNumDevices.0 | 4 | ups基本配置设备
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.1 | indexOfDevice.1 | 1 | 设备索引1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.2 | indexOfDevice.2 | 2 | 设备索引2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.3 | indexOfDevice.3 | 3 | 设备索引3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.1.4 | indexOfDevice.4 | 4 | 设备索引4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.1 | nameOfDevice.1 |  | 设备名称1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.2 | nameOfDevice.2 |  | 设备名称2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.3 | nameOfDevice.3 |  | 设备名称3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.2.4 | nameOfDevice.4 |  | 设备名称4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.1 | vaRatingOfDevice.1 | 0 | 设定额定功率1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.2 | vaRatingOfDevice.2 | 0 | 设定额定功率2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.3 | vaRatingOfDevice.3 | 0 | 设定额定功率3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.3.4 | vaRatingOfDevice.4 | 0 | 设定额定功率4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.1 | deviceAccept.1 | 2 | 设备接受1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.2 | deviceAccept.2 | 2 | 设备接受2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.3 | deviceAccept.3 | 2 | 设备接受3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.1.2.1.4.4 | deviceAccept.4 | 2 | 设备接受4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.1.0 | upsSmartConfigRatedOutputVoltage.0 | 2200 | ups配置额定输出电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.2.0 | upsSmartConfigHighTransferVolt.0 | 0 | UPS配置高传输电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.3.0 | upsSmartConfigLowTransferVolt.0 | 0 | ups配置低传输电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.4.0 | upsSmartConfigAlarm.0 | 3 | UPS设定报警
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.5.0 | upsSmartConfigAlarmTimer.0 | 2147483647 | ups配置报警计时器
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.6.0 | upsSmartConfigMinReturnCapacity.0 | 0 | UPS配置最小返回容量
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.7.0 | upsSmartConfigSensitivity.0 | 1 | ups配置灵敏度
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.8.0 | upsSmartConfigLowBatteryRunTime.0 | 120 | ups配置低电池运行时间
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.9.0 | upsSmartConfigReturnDelay.0 | 60 | UPS返回延迟配置
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.10.0 | upsSmartConfigShutoffDelay.0 | 120 | ups配置关闭延迟
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.11.0 | upsSmartConfigUpsSleepTime.0 | 2 | 设置UPS睡眠时间
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.5.2.12.0 | upsSmartConfigSetEEPROMDefaults.0 | 1 | 设置EEPROM默认值
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.1.1.0 | upsBaseControlConserveBattery.0 | 1 | 控制蓄电池
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.1.0 | upsSmartControlUpsOff.0 | 1 | 控制ups关闭
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.2.0 | upsSmartControlRebootUps.0 | 1 | 控制ups重启
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.3.0 | upsSmartControlUpsSleep.0 | 1 | 控制ups睡眠
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.4.0 | upsSmartControlSimulatePowerFail.0 | 1 | ups控制模拟掉电
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.5.0 | upsSmartControlFlashAndBeep.0 | 1 | ups控制闪光和蜂鸣器？
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.6.2.6.0 | upsSmartControlTurnOnUpsLoad.0 | 1 | 控制开启ups负载
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.1.0 | upsSmartTestDiagnosticSchedule.0 | 4 | 测试诊断计划
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.2.0 | upsSmartTestDiagnostics.0 | 0 | UPS测试诊断
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.3.0 | upsSmartTestDiagnosticsResults.0 | 1 | UPS测试诊断结果
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.4.0 | upsSmartTestLastDiagnosticsDate.0 |  | ups测试上次诊断日期
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.5.0 | upsSmartTestIndicators.0 | 0 | ups测试指示灯
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.6.0 | upsSmartTestRuntimeCalibration.0 | 0 | ups测试运行时间校准
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.7.0 | upsSmartTestCalibrationResults.0 | 0 | ups测试校准结果
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.7.2.8.0 | upsSmartTestCalibrationDate.0 |  | UPS测试校准日期
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.1.0 | upsThreePhaseBatteryVoltage.0 | 0 | 三相UPS 电池电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.2.0 | upsThreePhaseBatteryCapacityPercentage.0 | 0 | 三相UPS电池容量百分比
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.3.0 | upsThreePhaseBatteryTimeRemain.0 | 0 | 三相UPS剩余电池时间
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.4.0 | upsThreePhaseBatteryCurrent.0 | 0 | 三相ups电池电流
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.1.5.0 | upsThreePhaseBatteryTemperature.0 | 0 | 三相UPS电池温度
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.1.0 | upsThreePhaseInputFrequency.0 | 0 | 三相UPS输入频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.2.0 | upsThreePhaseInputVoltageR.0 | 0 | 三相UPS输入R电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.3.0 | upsThreePhaseInputVoltageS.0 | 0 | 三相UPS输入S电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.2.4.0 | upsThreePhaseInputVoltageT.0 | 0 | 三相UPS输入T电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.1.0 | upsThreePhaseOutputFrequency.0 | 0 | 三相UPS输出频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.2.0 | upsThreePhaseOutputVoltageR.0 | 0 | 三相UPS输出R电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.3.0 | upsThreePhaseOutputVoltageS.0 | 0 | 三相UPS输出S电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.4.0 | upsThreePhaseOutputVoltageT.0 | 0 | 三相UPS输出T电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.5.0 | upsThreePhaseOutputLoadPercentageR.0 | 0 | 三相UPS输出负载R百分比
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.6.0 | upsThreePhaseOutputLoadPercentageS.0 | 0 | 三相UPS输出负载S百分比
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.3.7.0 | upsThreePhaseOutputLoadPercentageT.0 | 0 | 三相UPS输出负载T百分比
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.1.0 | upsThreePhaseBypassSourceFrequency.0 | 0 | 三相ups旁路电源频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.2.0 | upsThreePhaseBypssSourceVoltageR.0 | 0 | 三相ups旁路电源R电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.3.0 | upsThreePhaseBypssSourceVoltageS.0 | 0 | 三相ups旁路电源S电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.4.4.0 | upsThreePhaseBypssSourceVoltageT.0 | 0 | 三相ups旁路电源T电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.1.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecRotError.0 | 16 | 三相ups直流和整流器错误记录状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.2.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBatteryShutdown.0 | 16 | 三相ups直流和整流器电池低停机状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.3.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBattery.0 | 16 | 三相ups直流和整流器电池电量低状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.4.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusInAndOut.0 | 0 | 三相ups直流和整流器输入和输出状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.5.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusBatteryStatus.0 | 5 | 三相UPS直流和整流器电池状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.6.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusChargeStatus.0 | 16 | 三相ups直流和整流器充电状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.5.7.0 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecOperating.0 | 16 | 三相UPS直流整流器状态再循环运行
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.1.0 | upsThreePhaseUPSStatusBypassFreqFail.0 | 16 | 三相ups旁路频率故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.2.0 | upsThreePhaseUPSStatusManualBypassBreaker.0 | 9 | 三相ups手动旁路断路器状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.3.0 | upsThreePhaseUPSStatusACStatus.0 | 10 | 三相UPSAC状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.4.0 | upsThreePhaseUPSStaticSwitchMode.0 | 12 | 三相UPS静态开关模式
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.6.5.0 | upsThreePhaseUPSStatusInverterOperating.0 | 16 | 三相ups逆变器运行状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.1.0 | upsThreePhaseFaultStatusEmergencyStop.0 | 16 | 三相ups紧急停止故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.2.0 | upsThreePhaseFaultStatusHighDCShutdown.0 | 16 | 三相ups高直流关机故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.3.0 | upsThreePhaseFaultStatusBypassBreaker.0 | 16 | 三相'ups旁路断路器故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.4.0 | upsThreePhaseFaultStatusOverLoad.0 | 16 | 三相ups过载故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.5.0 | upsThreePhaseFaultStatusInverterOutputFail.0 | 16 | 三相ups逆变器输出失败故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.6.0 | upsThreePhaseFaultStatusOverTemperature.0 | 16 | 三相ups超温故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.7.7.0 | upsThreePhaseFaultStatusShortCircuit.0 | 16 | 三相UPS短路故障状态
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.1.0 | upsThreePhaseRatingRectifierVoltage.0 |  | 三相ups额定整流电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.2.0 | upsThreePhaseRatingRectifierFrequency.0 | 0 | 三相ups额定整流频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.3.0 | upsThreePhaseRatingBypassVoltage.0 |  | 三相ups额定旁路电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.4.0 | upsThreePhaseRatingBypassFrequency.0 | 0 | 三相ups额定旁路频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.5.0 | upsThreePhaseRatingOutputVoltage.0 |  | 三相UPS输出电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.6.0 | upsThreePhaseRatingOutputFrequency.0 | 0 | 三相ups额定输出频率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.7.0 | upsThreePhaseRatingBatteryVoltage.0 | 0 | 三相ups额定电池电压
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.8.8.8.0 | upsThreePhaseRatingPower.0 |  | 三相UPS额定功率
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.1.0 | upsEnvTemperature.0 | 0 | ups环境温度
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.2.0 | upsEnvHumidity.0 | 0 | ups环境湿度
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.3.0 | upsEnvWater.0 | 0 | ups环境水
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.4.0 | upsEnvSmoke.0 | 0 | ups环境烟雾
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.5.0 | upsEnvSecurity1.0 | 0 | ups环境安全1.0
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.6.0 | upsEnvSecurity2.0 | 0 | ups环境安全1.1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.7.0 | upsEnvSecurity3.0 | 0 | ups环境安全1.2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.8.0 | upsEnvSecurity4.0 | 0 | ups环境安全1.3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.9.0 | upsEnvSecurity5.0 | 0 | ups环境安全1.4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.10.0 | upsEnvSecurity6.0 | 0 | ups环境安全1.5
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.1.11.0 | upsEnvSecurity7.0 | 0 | ups环境安全1.6
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.1.0 | upsEnvSetting.1.0 | 0 | ups环境设置1.0
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.2.0 | upsEnvUnderTemperature.0 | 0 | ups环境温度
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.3.0 | upsEnvSetting.3.0 | 0 | ups环境设置3.0
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.9.2.4.0 | upsEnvUnderHumidity.0 | 0 | ups环境湿度不足
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.1.0 | mconfigTrapsReceiversNum.0 | 8 | m配置陷阱接收器数
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.1 | trapsIndex.1 | 1 | 陷阱索引1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.2 | trapsIndex.2 | 2 | 陷阱索引2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.3 | trapsIndex.3 | 3 | 陷阱索引3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.4 | trapsIndex.4 | 4 | 陷阱索引4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.5 | trapsIndex.5 | 5 | 陷阱索引5
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.6 | trapsIndex.6 | 6 | 陷阱索引6
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.7 | trapsIndex.7 | 7 | 陷阱索引7
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.1.8 | trapsIndex.8 | 8 | 陷阱索引8
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.1 | trapsReceiverAddr.1 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.2 | trapsReceiverAddr.2 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.3 | trapsReceiverAddr.3 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.4 | trapsReceiverAddr.4 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.5 | trapsReceiverAddr.5 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址5
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.6 | trapsReceiverAddr.6 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址6
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.7 | trapsReceiverAddr.7 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址7
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.2.8 | trapsReceiverAddr.8 | 0.0.0.0 | 陷阱接受地址8
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.1 | receiverCommunityString.1 | public | 接受共有字符串1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.2 | receiverCommunityString.2 | public | 接受共有字符串2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.3 | receiverCommunityString.3 | public | 接受共有字符串3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.4 | receiverCommunityString.4 | public | 接受共有字符串4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.5 | receiverCommunityString.5 | public | 接受共有字符串5
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.6 | receiverCommunityString.6 | public | 接受共有字符串6
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.7 | receiverCommunityString.7 | public | 接受共有字符串7
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.3.8 | receiverCommunityString.8 | public | 接受共有字符串8
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.1 | severityLevel.1 | 1 | 严重程度1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.2 | severityLevel.2 | 1 | 严重程度2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.3 | severityLevel.3 | 1 | 严重程度3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.4 | severityLevel.4 | 1 | 严重程度4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.5 | severityLevel.5 | 1 | 严重程度5
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.6 | severityLevel.6 | 1 | 严重程度6
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.7 | severityLevel.7 | 1 | 严重程度7
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.4.8 | severityLevel.8 | 1 | 严重程度8
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.1 | receiverAccept.1 | 2 | 接收器接受1
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.2 | receiverAccept.2 | 2 | 接收器接受2
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.3 | receiverAccept.3 | 2 | 接收器接受3
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.4 | receiverAccept.4 | 2 | 接收器接受4
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.5 | receiverAccept.5 | 2 | 接收器接受5
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.6 | receiverAccept.6 | 2 | 接收器接受6
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.7 | receiverAccept.7 | 2 | 接收器接受7
XPPC-MIB | 1.3.6.1.4.1.935.2.1.2.1.5.8 | receiverAccept.8 | 2 | 接收器接受8